## n°1
Version : V1 |  |  |  | MODE OPERATOIRE n°6 Intervention sur une fuite d'une canalisation calorifugée
Se reporter au guide d'utilisation pour établir les modes opératoires
Références réglementaires applicables à l’intervention : Le présent mode opératoire concerne des « interventions sur des matériaux et/ou matériels susceptibles de libérer des fibres d’amiante » (relevant de la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012 et de ses arrêtés d’application).
AVIS :
Avis du médecin du travail :
[11 empty] | Oui | Non
Avis du CHSCT ou délégués du personnel :
[11 empty] | Oui | Non
|  | 1°) | LA NATURE DE L'INTERVENTION : l'opération consiste à intervenir (dépannage) sur une canalisation fuyarde avec calorifuge amianté
|  |  | Lieu de l'intervention : |  | Cocher le lieu correspondant et sa localisation
|  |  | Local chaufferie |  | fermé |  | ouvert |  | indépendant
|  |  | Local technique |  | fermé |  | ouvert |  | indépendant
|  |  | Bureau |  | fermé |  | ouvert |  | indépendant
Parties communes (Hall – Couloir – Parking – Sous-sol – Terrasse...)
Autres : ………………………………………………………………………………………………
Date d'intervention : … / ... / …. à .. h ..
|  | 2°) | LES MATÉRIAUX CONCERNÉS : calorifugage amianté
SO
Dossier constructeur : préciser la marque, le type et l'année de fabrication Sans Objet
|  |  | Dossier Technique Amiante (DTA) : |  |  |  | oui (à la date du ../../….) |  |  | non
|  |  | Et/ou Dossier de repérage avant travaux : |  |  |  | oui (à la date du ../../….) |  |  | non
|  |  | Et/ou Mode opératoire déjà mis en oeuvre : |  |  |  | oui (à la date du ../../….) |  |  | non
|  | 3°) | LA FREQUENCE ET LES MODALITES DE CONTROLE DU NIVEAU D’EMPOUSSIEREMENT DU PROCESSUS MIS EN ŒUVRE ET DU RESPECT DE LA VALEUR LIMITE D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
[11 empty] | Oui | Non
Première intervention
Autre chantier / intervention
Critères justifiant l'évaluation des risques :
Mesure d'empoussièrement de référence ou estimée ou mesurée
Evaluation des risques :
Obligation : Procéder systématiquement à l'évaluation du risque notamment pour déterminer le nombre d'intervenants
[11 empty] | Oui | Non
Stratégie du laboratoire (uniquement en cas de chantier test) :
Résultat mesure sur opérateur lors de la mise en œuvre de ce processus :
Résultat autres chantiers :
|  |  | Niveau d'empoussièrement estimé : |  |  | niveau VLEP<10 F/l |  | niveau 1 <100 F/l |  | niveau 2 <6000 F/l
1
MODE OPERATOIRE n°6 Intervention sur une fuite d'une canalisation calorifugée
D'autres mesures sont possibles selon le contexte
[11 empty] | Oui | Non
Mesures d'environnement avant l'intervention (état initial avant travaux - 12h voir guide GAX août 2012 AFNOR)
Mesures d'environnement après l'intervention (mesures de fin de travaux - 24h)
Mesures d'environnement de chantier pendant l'intervention (4h)
Se référer aux rapports d'analyses du laboratoire
|  |  | Autres risques : | Il convient d'identifier tous les risques y compris ceux qui ne sont pas liés à l'amiante
|  |  | Exemples : | Chute de hauteur : |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Electricité : |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Bruit : |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Coupures (outils tranchants) |  |  | oui |  | non
Autres : ………………………..………...………………………...……………………………………………….…
| 4°) | LE DESCRIPTIF DES METHODES DE TRAVAIL ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
| Nombre d'intervenants |  |  |  | … |  | ….... opérateurs et ……. encadrants
Cocher la case Oui ou la case Non pour chaque opération ci-dessous (toutes les lignes doivent être renseignées). Lorsque la case "NON" est grisée, seule la case "OUI" doit être cochée.
| Préparation des travaux | [9 empty] | Oui | Non
En intervention sur site d’une entreprise utilisatrice, établir conjointement avec cette entreprise le plan de prévention
Prévenir le responsable client (usager des locaux) afin de planifier l’intervention et obtenir son accord
S’assurer de l’accord formel du client le jour de l’intervention
Conditions préalables :
Consignation électrique
Consignation hydraulique
Consignation mécanique
Consignation pneumatique
Consignation énergie (gaz, fuel, vapeur…)
Consignation des ventilations, des aspirations et alarmes
Vider ou faire vider la zone de travail de tout mobilier / équipement, dans la mesure du possible ou à défaut les protéger
Dispositions à prendre *:
NB : se référer au § 6 avant d'intervenir
Faire sortir du local toutes personnes extérieures à l'opération
Contrôler et condamner tous les accès à la zone de l'intervention
Disposer des raccordements nécessaires à l'opération (eau, électricité…)
N'introduire dans le local que l'outillage nécessaire
Signaler et / ou baliser le chantier (rubalise + panneaux d'interdiction)
Obturer les équipements de ventilation (gaine de ventilation, grille d'aération…)
Positionner le film plastique sur l'ensemble du poste du travail (surfaces horizontales et verticales)
Revêtir la combinaison, enfiler les gants, mettre des bottes en caoutchouc ou à défaut des chaussures avec surchaussures
Scotcher les parties susceptibles de laisser passer les fibres, poignets, chevilles et cou
Mettre la protection des voies respiratoires
Veiller à ce que le masque soit bien en contact avec le visage (vérifier la bonne étanchéité du masque en procédant au test d'étanchéité et l'ajuster si besoin)
S'équiper des autres EPI nécessaires
Se couvrir la tête avec la capuche et scotcher le pourtour
Obturer les équipements de ventilation (gaine de ventalisation, grille d'aération…)
* si l'évaluation des risques montre qu'il n'y a pas de matériaux dégradés visibles, s'équiper de ses EPI en dernier.
| Avant l’intervention | [9 empty] | Oui | Non
S'assurer que l'ensemble des outils et matériels nécessaires à l'intervention sont présents au poste de travail
Interdire la zone à toute personne sur un périmètre plus large que la zone d'intervention
Isoler et consigner la canalisation
Purger la canalisation
|  | Si l'isolement et la purge de la canalisation ne sont pas possibles dans le lieu d'intervention concerné, suspendre l'intervention, et rechercher en amont les vannes à manœuvrer jusqu'à qu'il n'y ait plus de fluide dans la canalisation | [10 empty] | 2
MODE OPERATOIRE n°6 Intervention sur une fuite d'une canalisation calorifugée
Intervention
Protéger les équipements à proximité de la zone d'intervention par un polyane
Mouiller à cœur préalablement le calorifuge sur les parties à traiter
Poser un sac à manche pour la découpe du calorifuge de la zone à traiter (sinon fabriquer une enveloppe équivalente)
Entrer l'outillage dans le sac à manche ou dans l'enveloppe équivalente (receptacle)
Fixer le receptacle sur un support sans contact avec le produit amianté
En cas d'impossibilité, poser du ruban adhésif destiné au support du receptacle et qui sera laissé en fin d'opération
Procéder à l'enlèvement des parties de calorifuge ou de flocage détériorés à l'aide d'un outil à main
Faire tomber les déchets au fond du receptacle
Isoler cette partie du receptacle du ruban adhésif
Retirer le receptacle sans agresser le support
Sortir les outils du receptacle (cf chapitre 7° décontamination)
Disposer les déchets directement dans un sac à déchets
Procéder au remplacement du morceau de calorifuge ou de flocage déposé, une fois l'intervention technique de l'opération réalisée
Surfacter les bords du calorifuge posé en contact avec l'ancien calorifuge
Procéder à la déconsignation pour la remise en service de la canalisation
Option : Photos, schémas, croquis
|  | 5°) | LES NOTICES DE POSTE PREVUES A L’ARTICLE R. 4412-39
Voir la notice de poste annexée au présent document
|  | 6°) | CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS UTILISES POUR LA PROTECTION ET LA DECONTAMINATION
| Matériels et équipements : | [9 empty] | Oui | Non
Aspirateur à "filtration absolue" avec filtre Très Haute Efficacité (THE)
Film plastique (type polyane) (Attention si meulage soudage)
Moyens d'accès : PIRL, échafaudage roulant …
Aide à la manutention : rouleaux, table élevatrice, diable…
Matériel électroportatif
Outillage à main (grattoir, marteau, burin, scie, clé, tournevis ... )
Produits mouillants avec pulvérisateur
Produits surfactants en aérosol
Sacs à manches pour tuyauteries (horizontales et verticales)
Colle à papier peint et pinceau ou gel hydrique
Sac à déchets hermétiques
Lingettes humides
Ruban adhésif
Sac spécial étiqueté "AMIANTE" avec pictogramme réglementaire
Sacs big bag ou conteneur amiante
Manchons de protection
| Equipements de protection : | [9 empty] | Oui | Non
Equipement de protection respiratoire
Masque jetable FFP3 papier (uniquement pour évaluation du risque et ronde technique inférieure à 15 min)
Demi-masque à filtre P3
Demi-masque à ventilation assistée avec filtre P3
Masque complet à filtre P3
Masque respiratoire à ventilation assistée avec filtre P3 (TM3P)
Combinaison jetable type 5 avec capuche, coutures recouvertes
Paire de gants type risque chimique
Paire de surbottes ou surchaussures
Chaussures ou bottes de sécurité
Casque ou casquette de sécurité
Equipement anti-chute
3
MODE OPERATOIRE n°6 Intervention sur une fuite d'une canalisation calorifugée
Protection auditive
Ruban adhésif
Lunette masque de protection sauf pour masque complet ou à ventilation assistée
Cocher la case OUI ou la case NON pour chaque opération (toutes les lignes doivent être renseignées).
|  | 7°) | PROCEDURES DE DECONTAMINATION DES TRAVAILLEURS ET DES EQUIPEMENTS | [7 empty] | Oui | Non
A réaliser par les Opérateurs dans l'ordre chronologique suivant :
Passer l'aspirateur sur l'outillage et les équipements, les nettoyer avec les lingettes, et les ranger dans son conditionnement initial
Nettoyer soigneusement la zone de travail avec l'aspirateur
Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur le polyane pour fixer les poussières
Passer l'aspirateur sur la combinaison de travail
Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur la combinaison des intervenants
Passer l'aspirateur sur le masque
Aspirer l'extérieur de l'aspirateur et tous ses accessoires
Essuyer l'extérieur de l'aspirateur et le tuyau avec des lingettes et mettre ces dernières dans un sac à déchets
Laisser tourner l'aspirateur à vide une minute avant de l'arrêter
Démonter le flexible de l'aspirateur
Remettre le bouchon sur le corps de l'aspirateur
Fermer les embouts du flexible avec des adhésifs
Placer l'aspirateur et ses accessoires dans un sac hermétiquement fermé *, siglé "amiante"
Retirer le film plastique de la zone de travail en le roulant soigneusement sur lui-même et le mettre dans un sac à déchets amiantés
Rassembler et fermer avec des adhésifs tous les sacs à déchets issus de l'opération (attention : un sac à déchets fermé ne doit jamais être réouvert)
Retirer la cagoule par un mouvement ample vers le haut. L'enrouler sur elle-même. Puis continuer à enrouler le reste de la combinaison jusqu'au pieds.
Déposer la combinaison, les gants, les surchaussures et les adhésifs dans un sac à déchets
Nettoyer l'extérieur du masque (décontamination) avec une lingette et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés
Retirer et nettoyer l'intérieur du masque avec des lingettes propres, mettre les obturateurs (selon le modèle de masque) et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés
Fermer avec des adhésifs les sacs à déchets et les placer dans des sacs identifiés Amiante"
Ranger le masque dans son sac
Gérer la réutilisation du masque en fonction de sa durée d'intervention (cartouche, batterie)
Prévoir une douche d’hygiène au plus tôt
* Pour l'entretien de l'aspirateur, se référer à la procédure définie par le constructeur de l'appareil (spécifique à chaque type d'aspirateur et livré avec ceux-ci)
|  | 8°) | PROCEDURES DE GESTION DES DECHETS | [7 empty] | Oui | Non
Se conformer aux instructions d’emballage, de stockage, d’évacuation et de traitement des déchets en respectant la réglementation (BSDA)
Placer les sacs de déchets fermés issus de l'opération dans le Big Bag ou conteneur identifié amiante
Evacuer les déchets par la filière agréée
Transmettre un courrier AR client pour signaler la présence du déchet amiante laissé à la garde du maitre d'ouvrage, en précisant les risques trop long (vibrations, heurts, déchirements)
Baliser la zone, interdit au public, si le déchet amiante reste sur place
|  | 9°) | DUREES ET TEMPS DE TRAVAIL DETERMINES
Vacation de 1h00 minimum
Vacation de 2h30 maximum
10 min pour habillage et 10 min pour déshabillage/décontamination
20 min de pause après chaque vacation
Durée maximale quotidienne avec port continu du masque respiratoire < à 6 heures
Pour des mesures pertinentes et pour garantir une bonne sensibilité analytique, il est conseillé d'avoir un temps d'intervention minimum d'une heure, composé si besoin d'une ou plusieurs opérations identiques répétées.
4
MODE OPERATOIRE n°6 Intervention sur une fuite d'une canalisation calorifugée
| A réaliser par l'encadrement : | [9 empty] | Oui | Non
Transmettre les éléments au client pour la mise à jour du DTA
Mettre à jour le Document Unique (si nécessaire)
Etablir une fiche d'exposition
| NOM – PRENOM DES OPERATEURS : |  |  | VISA DES OPERATEURS : |  |  |  | NOM – PRENOM DU RESPONSABLE :
VISA :
5